北航新主楼2014年A座消防疏散演习方案

一、演习概述

- 演习时间：2014年11月19日下午15时整。

- 演习地点：A座6层  622房间

- 演习目的：师生疏散常识、灭火扑救演练。

- 参加人员：经管学院、机械学院。

- 疏散范围：A座整座

- 现场指挥：苏爽

- 疏散集结：A座北侧空地

- 场景概述：一名参加演习记录人员按动A座(6)层的消防手报或该层(622)房间感烟探测器报火警。中控室一名值守人员立即赶赴现场核实，发现该房间内有杂物在燃烧，随即通知中控室发现火情请求支援并就近取用灭火器进行扑救。中控室值守人员接报后立即向秩序维护部经理汇报并启动《火警应急预案》。由于火势较大，为保障楼内人员安全，经现场请示物业总经理后，疏散A座整座及火情层同一防火分区内其他楼座里的房间内人员至新主楼A座北侧外环空地。

- 动作设备：手报按钮、感烟探测器、防火卷帘门、同层断电、客梯归首、公区窗户、正压送风、排烟风机、疏散广播、消防泵。

- 演习要求：

- 严肃认真、紧张有序、各司其职、听从指挥。

- 以实战演练为基准，各组人员不得提前到达现场。

- 疏散时以疏散广播为准，各层疏散完毕后向火场指挥报告情况。

二、演习流程

- 2014年11月19日下午15时左右，中控室消防主机显示A座( 6 )层手报或该层(612)房间感烟探测器报警，一名当班值守人员立即携带应急包赶赴现场核实。确认火情发生且火势较大后，立即边扑救边报告，请求增援,火势较大无法扑灭应在就近的两个消火栓内取出两条水带铺好，等待救火组人员到达。中控室另两名值守人员在接到增援请求后，立即启动《火警应急预案》。

- 中控室一名值守人员立即按《预案》，电话通知秩序维护部保安队、客户服务部前台和秩序维护部经理。并将监控摄像头调整至火情区域及相关通道。

- 保安队接报后，应立即集合备勤人员组成扑救组、警戒组和疏导组，穿着消防战斗服，携带外窗把手、消防手电、呼吸器、7层平台门钥匙、顶层通道门钥匙、警戒带和对讲机，沿疏散楼梯赶赴现场。

- 客户服务部前台接报后，应立即通知客户服务部经理、物业经理和工程管理部经理。

- 秩序维护部经理接报后，应下令启动《火警应急预案》并立即赶赴现场组织、指挥火情扑救、现场警戒和人员疏散工作。

- 客户服务部经理接报后，应立即带领部门员工赶赴现场，听从火场指挥安排落实楼层人员的疏散情况并安排保洁人员做好排水准备工作。

- 物业经理接报后，应立即赶赴现场跟进、掌握火情扑救、人员疏散工作。

- 工程部经理接报后，应立即安排专业人员值守配电机房、消防泵房、送风机房和中控室，并带领强电、空调专业各一名员工赶赴现场待命。

- 中控室另一名值守人员立即按《预案》，按照《火警消防设备动作流程》和火场指挥的指令启动相关消防设备。

- 强切A座同层的非消防用电。

- 迫降A座非消防梯归首。

- 接到火场指挥的疏散指令后，中控室立即启动A座正压送风机。

- 接到现场远程启动消防泵的请求后，中控室确认启泵。

- 按照火场指挥的指令，开启相关楼层的消防疏散广播。

- 按照火场指挥的指令，开启相关楼层的消防声光讯响器。

- 按照火场指挥的指令，落下A\B座交界处防火卷帘门或关闭相关区域防火门。

- 扑救组人员赶到现场后应听从火场指挥的指令，做好相关工作。

- 对着火房间、区域进行搜索，以确认有无人员被困及易爆物品。

- 连接两条消防水带对房间的火情进行模拟扑救。

- 开启着火层外窗排烟。

- 安排专人值守消防梯。

（11）   警戒组接到火情通报后，应立即做好相关工作。

- 安排人员在现场警戒，禁止非扑救人员返回相关区域。

- 安排人员对进入A座的各个通道口进行警戒，阻止无关人员进入楼座。

- 安排人员将A座外环北侧道路进行临时封闭（从新主楼北门广场至A座东门，时间约30分钟，会议车辆停放至G座北侧道路），劝阻行人和车辆进入。

- 安排人员在A\B座2至6层的走道相连通处警戒，阻止无关人员进入A座。

- 安排人员在着火房间下方的楼外区域设置警戒区域防止高空坠物。

- 安排人员在园区内、外环道路上疏导人员，确保畅通。

- 安排人员明确指引被疏散人员到集结区域。

（12）   疏导组

- 安排人员在A座着火层、各疏散楼梯通道口引导师生疏散

- 听从火场指挥的指令，安排人员在着火层分别向上、下层扩大疏散楼层，引导师生疏散并负责开启疏散通道内的外窗。

- 客户服务部的疏导人员应在着火层消防疏散广播、声光讯响器开启后，立即逐房间通知着火层师生疏散并向火场指挥及时汇报疏散情况。

- 客户服务部的疏导人员应听从火场指挥的指令，自着火层开始分别向上、下层扩大疏散楼层，逐层、逐间通知师生疏散。

- 听从火场指挥的指令，安排人员在9层、10层和11层各疏散楼梯通道口引导师生向上疏散至楼顶并从其他楼座转移到集结区域。

- 引导疏散时，须注意提醒A\B座交界处滞留的师生，防止围观堵塞通道。

- 引导疏散时，须注意提醒卫生间内的人员。

- 客户服务部于疏散完毕后清点人数向疏散总指挥报告。

- 外保疏导人员统一听从客服人员指挥。

（13）  演习结束

- 所有人员疏散完毕后，演习即告结束。

- 物业经理对演习进行简短评述。

三、收尾工作

- 恢复|停止各类设备正常运转。

- 恢复演习层非消防用电。

- 恢复非消防梯的运行。

- 恢复各层的防火卷帘门。

- 停止正压送风机运行。

- 停止消防疏散广播。

- 停止消防讯响器。

- 引导师生返回楼座。

- 检查A座各个区域

四、前期准备

  - 毛巾矿泉水各300件

  - 对讲机电池充电备用

  - 确定演习各组负责人，各位置负责人

  - 动作消防设备提前测试

  - 参演师生动员通知

中湾智地物业管理有限公司

新主楼管理处

2014年11月5日